{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,10],[3,10,27,10],[28,10,35,10],[36,10,41,10]]}
["2026年-2027年潜水泵等集中维修明细表（年标）"]
["项目名称：2026年-2027年潜水泵等集中维修明细表（年标）",{"$nulls":3},"项目编号：DBZY/014-2026-ZB-CG0002"]
["序号","标的物名称","规格/型号","维修内容","验收标准","单位","年度预估量","预估单价（元）","总价（元）","备注","标段"]
[1,"潜水泵","1 寸","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",6,"——","——","股份","标段一"]
[2,"潜水泵","50WQ25-15-2.2","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",20,"——","——","股份14/一药6"]
[3,"潜水泵","50WQ15-20-2.2","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",20,"——","——","股份14/一药6"]
[4,"潜水泵","2寸","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",20,"——","——","股份12/一药8"]
[5,"潜水泵","65WQ25-30","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[6,"潜水泵","65WQ50-15-5.5","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",13,"——","——","股份"]
[7,"潜水泵","100QY100-9-4.0","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",18,"——","——","股份"]
[8,"潜水泵","80WQ40-20-4","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",5,"——","——","股份"]
[9,"潜水泵","80WQ65-20-7.5","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",10,"——","——","股份7/一药3"]
[10,"潜水泵","100QY65-15-4.0","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",16,"——","——","股份"]
[11,"潜水泵","100QY100-15-7.5","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",18,"——","——","股份14/一药4"]
[12,"潜水泵","4寸","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",15,"——","——","股份"]
[13,"潜水泵","250WQ500-12-22-Z","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",3,"——","——","股份"]
[14,"潜水泵","100WQ60-18-5.5","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",4,"——","——","一药"]
[15,"潜水泵","100WQ50-15-4.0","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",6,"——","——","股份"]
[16,"立式排污泵","200LW220-15-18.5","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",3,"——","——","股份"]
[17,"低浓度调节池立式排污泵","150LW150-15-5.5","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",3,"——","——","股份"]
[18,"低格隔爆潜污泵","200QW400-13-30","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",3,"——","——","股份"]
[19,"潜水排污泵（隔爆）","WQ333-14-30","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[20,"潜水泵","WQ240-10-15","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",4,"——","——","股份"]
[21,"潜水泵","WQ50-23-7.5","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",3,"——","——","股份"]
[22,"潜水泵","WQ70-7-5.5","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",4,"——","——","股份"]
[23,"潜水泵","WQ140-16-15","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[24,"潜水泵","100WQ100-15-7.5","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",3,"——","——","股份"]
[25,"潜水泵","150WQ100-20-15","电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台","4 ","——","——","一药"]
[26,"立式排污泵","100LW80-11-5.5","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",5,"——","——","股份","标段二"]
[27,"立式排污泵","100LW100-8-5.5","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[28,"立式排污泵","150LW200-8-7.5","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[29,"立式排污泵","250LW555-15-37","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[30,"立式排污泵","200WL(II)400-48-90","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[31,"立式排污泵","150WL(I)150-50-45","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",1,"——","——","股份"]
[32,"立式排污泵","100KQW/95-20-7.5-2","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",4,"——","——","股份"]
[33,"立式排污泵","150LW200-22","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[34,"浸入式多级离心泵","CDLKF42-100/2-2SWSC，Q=42m3/h，H=32m，n=2900r/min，P=5.5kw","电机整体下线，更换机械密封、进口轴承、316L轴套、密封胶圈、316L泵轴、316L叶轮、316L泵体等部件。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份","标段三"]
[35,"转子泵","电机型号：SK132SH/4TF 4级，卧式，IP55 功率5.5kW \n减速机型号：SK 33-132SH4 TF S1 2017 M2=159Nm，i=4.69，M1，P=5.5kw，n=300r/min","1.减速机拆检，更换轴承，更换齿轮，重新换油保养润滑。\n2.电机拆检重新下线，轴承更换。\n3.整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[36,"液下泥浆泵","100YW70-30-15","防爆电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",3,"——","——","股份"]
[37,"电拖鼓风机的辅助油泵","HSW40-46，Nr16S032001，△P=0.365MPa n=2900r/min，v=12mm²/s，Q=4.2m³/h，P=0.42kW，","1.更换泵体，叶轮、定子、转子、轴套、泵轴。\n2.更换密封、联轴器等。\n3.组装后动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",3,"——","——","股份"]
[38,"剩余污泥泵","100WQ/ZC130-10-5.5-Z","防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[39,"絮凝剂螺杆泵","NM021BY01L06B，0.5m3/h，3bar，198rpm，0.75kw","\n1.拆检维修，检查轴承如损坏进行更换。\n2.更换密封，更换定子。\n3.组装后进行动平衡测试。\n","维修后稳定运行三个月","台",2,"——","——","股份"]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G4:G42)","v":237},null,{"$f":"SUM(I4:I42)","v":0}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}